## Hoja 1
ASA020 | Ud | Arqueta de bombeo, de obra de fábrica.
Arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, modelo BEST ONE MA "EBARA", con una potencia de 0,25 kW y salida de impulsión roscada de 1 1/4", para una altura máxima de inmersión de 5 m, temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 40°C para otras aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa, tapa de motor y eje motor de acero inoxidable AISI 304, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, protección IP68, con regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko, conectadas a conductos de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de dos bombas y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Código |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt10hmf010kn |  | m³ | Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. |  | 0.356 |  | 101.65 | 36.19
mt04lma010b |  | Ud | Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. |  | 337 |  | 0.23 | 77.51
mt08aaa010a |  | m³ | Agua. |  | 0.068 |  | 1.5 | 0.1
mt09mif010ca |  | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. |  | 0.236 |  | 33.86 | 7.99
mt11ppl030b |  | Ud | Codo 87°30' de PVC liso, D=160 mm. |  | 1 |  | 16.41 | 16.41
mt09mif010la |  | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. |  | 0.141 |  | 41.79 | 5.89
mt04lvg020c |  | Ud | Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, con las testas rectas, según UNE 67041. |  | 4 |  | 0.39 | 1.56
mt07ame010g |  | m² | Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. |  | 0.445 |  | 2.39 | 1.06
mt07aco020i |  | Ud | Separador homologado para losas macizas. |  | 4 |  | 0.09 | 0.36
mt10haf010psc |  | m³ | Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. |  | 0.123 |  | 106.45 | 13.09
mt11var100 |  | Ud | Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios. |  | 1 |  | 8.25 | 8.25
mt11arf010f |  | Ud | Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm. |  | 1 |  | 46 | 46
mt36bom050r |  | m | Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para presión de 10 atm, de 40 mm de diámetro, con extremo abocardado, según UNE-EN 1452. |  | 4 |  | 2.32 | 9.28
mt36bom051r |  | Ud | Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de PVC para presión de 10 atm, de 40 mm de diámetro. |  | 4 |  | 0.7 | 2.8
mt37vre010e |  | Ud | Válvula de retención, con rosca GAS de 1 1/4", "EBARA". |  | 2 |  | 93 | 186
mt37svc010i |  | Ud | Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4". |  | 2 |  | 15.02 | 30.04
mt36bse020E |  | Ud | Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, modelo BEST ONE MA "EBARA", con una potencia de 0,25 kW y salida de impulsión roscada de 1 1/4", para una altura máxima de inmersión de 5 m, temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 40°C para otras aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa, tapa de motor y eje motor de acero inoxidable AISI 304, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, protección IP68, con regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko. |  | 2 |  | 382 | 764
mt36bom020 |  | Ud | Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en arqueta enterrada y conexión a la red de evacuación. |  | 2 |  | 22.45 | 44.9
mt36bom060a |  | Ud | Instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, en arqueta enterrada y conexión a la red eléctrica. |  | 2 |  | 15 | 30
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 1281.43
2 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Oficial 1ª construcción. |  | 2.4 |  | 18.89 | 45.34
mo077 |  | h | Ayudante construcción. |  | 0.3 |  | 17.9 | 5.37
mo113 |  | h | Peón ordinario construcción. |  | 2.659 |  | 17.67 | 46.98
mo008 |  | h | Oficial 1ª fontanero. |  | 1.6 |  | 19.42 | 31.07
mo107 |  | h | Ayudante fontanero. |  | 1.6 |  | 17.86 | 28.58
mo003 |  | h | Oficial 1ª electricista. |  | 2.68 |  | 19.42 | 52.05
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 209.39
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 1490.82 | 29.82
Coste de mantenimiento decenal: 76,03€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  |  | 1520.64
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  |  | Sistema(c)
UNE-EN 771-1:2011/A1:2016 |  |  |  | 1062020 |  | 1062020 |  |  | 2+/4
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
UNE-EN 998-2:2012 |  |  |  | 162011 |  | 162012 |  |  | 2+/4
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones